关于组织申报2012年度第二批金太阳示范

工程的通知

各市、县财政局、科技局、能源主管部门：

为加快国内光伏发电规模化应用，促进光伏产业持续稳定发展，根据财政部、科技部、国家能源局召开的“加快推进金太阳示范工程工作座谈会”精神，经商省科技厅、省能源局同意，请各地抓紧组织申报2012年第二批金太阳示范工程项目，并就有关事项通知如下：

一、支持范围

（一）在经济技术开发区、高新技术开发区、工业园区、产业园区、商业区进行集中建设的用户侧光伏发电项目，优先支持建设规模较大的集中成片示范项目和已批准的集中应用示范区扩大建设规模。

（二）利用工矿、商业企业既有建筑等条件分散建设的用户侧光伏发电项目。

（三）开展与智能电网和微电网技术相结合的集中成片用户侧光伏发电项目示范。

二、支持条件

（一）项目单位资本金不低于项目总投资的30%。

（二）光伏发电集中应用示范区项目需整体申报，总装机容量原则上不小于10兆瓦，分散建设的用户侧发电项目装机容量原则上不低于2兆瓦。采取合同能源管理方式建设的项目，项目实施单位必须与用电单位签订长期协议。

（三）进行光伏发电集中应用示范的经济技术开发区、高新技术开发区、工业园区、产业园区，必须明确专门的管理机构，负责协调项目建设、电网接入、运行管理等方面的工作。

（四）示范项目需具备较好经济效益，设计方案合理，建筑屋顶改造投资较低等条件，对与新建厂房整体规划建设的项目优先支持。

（五）项目并网设计符合规范，发电量主要自用。

（六）独立发电项目必须以县（及以上）为单位整体实施，并选择有实力的项目业主单位，制定完善的运行管理方案，确保项目建设质量和长期稳定运行。

（七）项目采用的关键设备（包括光伏组件、逆变器、蓄电池）由实施单位自主采购，设备供应企业和产品性能必须满足相关要求（见附件1）。

（八）项目必是年内开工建设，且在2013年6月30日前完成竣工验收。

（九）以前年度承担金太阳示范项目但未按要求期限完工的项目单位，不得申报新项目。已获得相关政策支持的项目不得重复申报。

三、补助标准

项目补助标准按财政部确定的标准执行。

四、申报程序

请你们迅速组织当地符合条件的光伏发电项目申报2012年第二批金太阳示范工程，于2012年10月26日前，将申报文件附申报材料（附光盘），报送至省财政厅、科技厅和能源局，逾期或未按要求报送的将不予受理。

附件：1.金太阳示范工程关键设备基本要求（2012年）

2.金太阳示范项目汇总表

联系人：江苏省财政厅  王蕾 025-836333094

二〇一二年十月十九日

附件1：

金太阳示范工程关键设备基本要求（2012年）

一、电池组件

（一）性能要求

1、晶体硅组件全光照面积的光电转换效率（含组件边框面积）≥14.45%，非晶硅薄膜组件≥7%，CIGS薄膜组件≥10%。

2、工作温度范围-40C +85C，初始功率（出厂前）不低于组件标称功率。

3、使用寿命不低于25年，质保期不少于5年。晶体硅组件衰减率在2年内不高于2%，25年内不高于20%。非晶体硅薄膜组件衰减率在2年内不高于4%,25年内不高于20%。

4、晶体硅和非晶体硅薄膜组件分别按照GB/T9535（或IEC61215）和GB/T18911（或IEC61646）以及GB/T20047（或IEC61730）标准要求，通过国家批准论证机构的认证，关键部件和原材料（电池片、封装材料、玻璃面板、背板材料、焊接材料、接续盒和接线端子等）型号、规格及生产厂家与认证产品一致。

（二）生产企业资质要求

1、在中华人民共和国注册的独立法人，注册资本在1亿元人民币以上。

2、具有三年以上相关产品独立生产、供应和售后服务的能力。晶体硅组件企业的生产能力不低于500 MWp，2011年实际发货量不低于300 MWp（以海关报关单或销售发票为准）。非晶体硅薄膜组件企业的生产检验能力不低于，薄膜组件企业的生产检验能力不低于30MWp。

3、配备AAA级太阳模拟器、组件隐裂测试设备、高低温环境试验等关键检验设备。

4、2009—2011年无重大质量投诉或合同违约责任。

二、并网逆变器

（一）性能要求

1、无隔离变压器型逆变器最大转换效率≥97%，含变压器型逆变器最大转换效率≥95%。

2、逆变器输出功率大于其额定功率的50%时，功率因数应不小于0.98，输出有功功率在20%—50%之间时，功率因数不小于0.95。

3、逆光器应具有电网过/欠压保护、过/欠频保护、防孤岛保护、恢复并网保护、过流保护、极性反接保护、过载保护功能和绝缘阻抗监测、残余电流监测功能，电磁兼容性能应满足相应的环境使用要求。

4、按照CNCA/CTS0004—2009A《并网光伏发电专用逆变器技术条件》要求，通过国家批准认证机构的认证，关键器件和原材（IGBT、变压器、滤波器等）型号、规格及生产厂家应与认证产品一致。

5、质保期不低于2年。

6、鼓励采用高发电性能、高智能管理、安装灵活方便的新型逆变器。

（二）生产企业资质要求

1、在中华人民共和国注册的独立法人，注册资本金在3000万元人民币以上。

2、具有三年以上独立生产、供应和售后服务的能力，2011年实际发货量不低于50MWp（以海关报关单或销售发票为准）。

3、配备直流源、功率分析仪、示波器、电能质量分析仪、绝缘耐压测试仪、残余电流测试仪、漏电流测试仪、RLC可调负载等出厂检验设备。

4、2009—2011年内无重大质量投诉或合同违约责任。

三、储能蓄电池

（一）性能要求

1、直流电压等级为2V、12V。

2、充电接受能力：充电电流Ica与C10/10的比值不小于2.2。

3、容量一致性：最大实际容量与最小实际容量差值不大于5%。

4、荷电保持能力：2V蓄电池储存后剩余容量与额定容量比值不低于96%，12V蓄电池不低于90%。

5、不含有镉、汞、锑等有害重金属物质。

6、在海拔高度4500米，环境温度-20～+45℃条件下能正常使用。正常使用期限不低于5年，2V蓄电池质保期为3年，12V蓄电池质保质期2年。

7、按照GB/T22473标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

（二）生产企业资质要求

1、在中华人民共和国注册的独立法人，国家环保部门在产许可证企业，注册资本须在2000万元人民币以上。

2、具有三年以上独立生产、供应和产品售后服务的能力，且生产检验能力达到200万KWh。

3、通过清洁生产资质认证。

4、持有危险废物经营许可证，并有能力履行废旧电池回收业务，以避免回收环节中的铅危害。